ОАО «ОКТБ Кристалл»

Утвержден

ПДИР.060240.000 ПС-ЛУ

« 21 » октября 2003г.

Приведен в соответствие

техническим регламентам

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011,

ТР ТС 020/2011

ОКП 36 3152 6

## АГРЕГАТЫ

## ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ

ТИПА  ХЦМ

### ПАСПОРТ

ПДИР.060240.000 ПС

До начала эксплуатации электронасоса необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Эксплуатация электронасоса без знания необходимых сведений о его устройстве и работе может привести к преждевременному выходу насоса из строя или к аварии.

В паспорте не преследуется цель дать исчерпывающие сведения о центробежных насосах. По вопросам, связанным с работой насоса в системах, гидравлических характеристик трубопроводов, схем установки насоса и т.д. рекомендуем обращаться к специальной литературе.

Внимание! В связи с постоянной работой по совершенствованию насоса, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

Внимание! Согласование применения насосов на объектах, поднадзорных Ростехнадзору, производит потребитель.

Наименование предприятия             ОАО «ОКТБ Кристалл»

Реквизиты предприятия                    ИНН 1215027942, КПП 121501001

Почтовый адрес                                424007, Россия, Республика Марий Эл,

г.Йошкар-ола, ул.Строителей, д.93,

тел. (8362) 41-60-41

Электронный адрес                            psto@oktb-kristall.ru

Сайт предприятия                              w.w.w. oktb-kristall.ru

Сервисное обслуживание                т. (8362) 41-60-41, 73-40-65

Служба реализации и маркетинга  т. (8362) 64-10-39, 41-72-91, 73-49-50,

тел./факс (8362) 64-03-52, 45-31-31

В случае необходимости проведения ремонта данного оборудования необходимо заполнить рекламационный лист  «Приложение Б» и направить с оборудованием по адресу:

424007, Республика Марий Эл,

г.Йошкар-ола, ул.Строителей, д.93

ОАО «ОКТБ Кристалл».

Содержание.

Стр.

1  Основные технические данные                                                                          3

2  Заметки по эксплуатации и хранению                                                               4

3  Возможные неисправности ,их причины и способы устранения                    5

4  Комплектность                                                                                                     5

5  Гарантии изготовителя                                                                                        6

6  Свидетельство о сертификации                                                                          6

7  Свидетельство о приемке                                                                                    6

8  Учет работы                                                                                                          7

Приложение А Характеристики насосов                                                           8

Приложение Б Отрывной рекламационный лист                                            12а

Приложение В Свидетельство о гарантийном ремонте                                  15

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Горизонтальный, моноблочный, центробежный, несамовсасывающий агрегат электронасосный с магнитной муфтой типа ХЦМ (далее по тексту насос) предназначен для перекачивания различных химически активных и нейтральных жидкостей с удельным объемным электрическим сопротивлением  менее 105 Ом×м, не оказывающих разрушающего воздействия на материалы проточной части насоса (полипропилена и керамики) при температуре от плюс 7 до плюс 75°С с концентрацией взвешенных частиц не более 1,25 мг/см3 , размером частиц до 0,25 мм, плотностью не более 1500кг/м3, кинематической вязкостью не более 10·10-6 м2/с, не содержащих ферромагнитных частиц.

Насос  соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 и соответствующим ГОСТам из перечней , прилагаемых к ним.

По условиям эксплуатации насос соответствует климатическому исполнению УХЛ категории 3.1 по ГОСТ15150. Насосы предназначены для перекачивания жидкостей с удельным объёмным электрическим сопротивлением менее 105 Ом∙м.

Срок службы насоса 3 года.

Основные технические данные приведены в таблице 1 и в приложении А.

Таблица 1.  Основные технические данные

| Обозначение | Подача, м³/ч (±8%) | Напор, м (±10%) | Давление избыточное на входе в насос. МПа (кгс/м ) | Допустимый кавитационный запас, м, не более | Установленная мощность, кВт | Присоединительный размер |  | Высота всасывания, м не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Входного патрубка | Выходного патрубка | Масса, кг, не более |  |
| Агрегат электронасосный ХЦМ 1/10 Агрегат электронасосный ХЦМ 3/25М Агрегат электронасосный ХЦМ 6/30М Агрегат электронасосный ХЦМ 9/25М Агрегат электронасосный ХЦМ 12/25М Агрегат электронасосный ХЦМ 20/25М | 1 3 6 9 12 20 | 10 25 30 25 25 25 | 0,08(0,8) 0,15(1,5) 0,15(1,5) 0,15(1,5) 0,15(1,5) 0,15(1,5) | 4,5 5,6 5,8 5,8 5,6 5,6 | 0,25 1,5 2,2 2,2 3,0 4,0 | Трап 40х3 Трап 52х3 Трап 52х3 Трап 52х3 Трап 52х3 Трап 52х3 | Трап 30х3 Трап 34х3 Трап 34х3 Трап 34х3 Трап 34х3 Трап 34х3 | 5,5 18,5 26,0 26,5 32,5 39,5 | 3 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 |

ЗАМЕТКИ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

К монтажу и эксплуатации электронасоса допускаются только квалифицированные механики и слесари, обладающие опытом по обслуживанию, ремонту и проверке насосов и ознакомленные с настоящим паспортом.

Перед началом эксплуатации и после длительного перерыва в эксплуатации все запорные устройства и соединительную арматуру подвергнуть испытанию на герметичность при отсоединённом насосе от трубопровода и прочность пробным давлением по ГОСТ356-80. Измерить сопротивление изоляции обмотки статора электродвигателя мегометром 500В. При сопротивлении изоляции менее 5 МОм насос необходимо  подвергнуть сушке при температуре не более 80°С.

После хранения насоса при отрицательных температурах ниже минус 5°С насос должен быть прогрет при температуре помещения в течение 3 часов.

При эксплуатации насос должен быть заземлен за болт заземления на электродвигателе насоса.

Во избежание преждевременного выхода из строя электродвигателя насоса в схеме подключения следует предусмотреть пускозащитную аппаратуру.

При работе с насыщенными растворами, подверженными кристаллизации, при остановке насоса на время более 1 часа, необходимо проточную часть насоса промыть водопроводной водой.

В период гарантийного срока запрещается разборка насоса. Не реже одного раза в полугодие, после истечения гарантийного срока, необходимо проводить осмотр насоса и электродвигателя, очистку их от пыли и загрязнений, промывку проточной части насоса водным раствором ТМС и водопроводной водой с обязательной очисткой винтовых канавок в подшипниках скольжения рабочего колеса, произвести подтяжку крепежных деталей.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание выхода из строя насоса запрещается включение насоса «всухую». Запуск и работа насоса без заполнения или при неполном заполнении проточной части  и всасывающего трубопровода перекачиваемой жидкостью не допускается. Разрыв потока перекачиваемой жидкости в всасывающем трубопроводе не допускается.  Рабочее положение насоса – горизонтальное. Вращение крыльчатки и вала электродвигателя – по часовой стрелке (см. со стороны всасывания). Монтаж трубопроводов к патрубкам насоса осуществлять соосно, исключая механические нагрузки на детали насоса. Усилие веса трубопроводов не должно передаваться на патрубки насоса. Вес трубопроводов должен восприниматься специальной поставкой. Трубопроводы должны быть подогнаны так, чтобы при затяжке болтов напряжения не передавались на патрубки насоса. Во избежание выхода из строя насоса необходимо  на всасывающем трубопроводе предусмотреть фильтр с ячейками 0,2…0,25мм и площадью фильтрующей поверхности для ХЦМ 1/10 = 0,012 м2, для ХЦМ 3/25 М = 0,03 м2, для ХЦМ 6/30М = 0,06 м2 для ХЦМ 9/25М = 0,09 м2, для  ХЦМ 12/25М = 0,12 м2 ,для ХЦМ 20/25М = 0,21 м2, обеспечивающий полуторакратную номинальную подачу, а при наличии в перекачиваемой жидкости ферромагнитных частиц необходимо на всасывающем трубопроводе  использовать магнитный фильтр. Запрещается эксплуатация насоса на подачах вне рабочего интервала, указанной в приложении А

При эксплуатации насоса не допустимо попадание перекачиваемой жидкости на несущий корпус насоса.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ  УСТРАНЕНИЯ

Основные неисправности, их причины и способы устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2.  Основные неисправности их причины и способы устранения

| Неисправность | Причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Насос не подает жидкость | Насос не залит перекачиваемой жидкостью или залит не полностью Велика геометрическая высота всасывания. 3 Во всасывающую полость насоса проникает воздух из-за не плотностей фланцевых соединений всасывающего трубопровода. | Залить насос и всасывающий трубопровод. Приблизить насос к уровню жидкости в заборном резервуаре 3 Подтянуть болты фланцев всасывающего трубопровода, при необходимости сменить прокладку между фланцами трубопровода. |
| Насос не обеспечивает нужной подачи | Велико сопротивление всасывающего и напорного трубопровода. 2 Засорился фильтр | Уменьшить сопротивление трубопровода (увеличить условный проход трубопровода) 2 Промыть фильтр |
| Перегревается улитка насоса | Насос работает с закрытой нагнетательной задвижкой. | Открыть задвижку. |
| Велика потребляемая мощность, электродвигатель перегревается | Насос эксплуатируется на подачах, не соответствующих рекомендуемому диапазону, указанному в приложении А. | Прикрыть задвижку на напорном трубопроводе. |

Примечание – Характерные неисправности при включении насоса «всухую»: поломка керамической шайбы и оси, оплавление внутренней поверхности донышка улитки и торца рабочего колеса

4  КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- агрегат электронасосный ХЦМ					– 1 шт.

- паспорт на насос							– 1шт.

- руководство по эксплуатации					– 1 шт.

- паспорт на двигатель при отсутствии шильдика		– 1 шт.

- упаковка								– 1шт.

- присоединительный штуцер на входе	с прокладкой        – 1шт.

- присоединительный штуцер на выходе с прокладкой	– 1шт.

5  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

После доставки насоса на место монтажа следует убедиться  в комплектности насоса и наличии пломб на насосе.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие насоса техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя- 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при наработке не более 3500 часов.

За насос с поврежденными пломбами, при незаполненной таблице 3 «Учёт работы» и в случае утери паспорта предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Оплавлении деталей проточной части насоса является не гарантийным случаем.

В случае необходимости проведения ремонта данного оборудования необходимо заполнить рекламационный лист  «Приложение Б»  и направить с оборудованием по адресу:

424007, Республика Марий Эл,   г.Йошкар-ола, ул.Строителей, д.93,

ОАО «ОКТБ Кристалл».

6  СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Агрегаты электронасосные ХЦМ 1/10;  ХЦМ 3/25М;  ХЦМ 6/30М;

ХЦМ 9/25М; ХЦМ 12/25М; ХЦМ 20/25М сертифицированы.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ45.В.00164

срок действия с 15.04.2014 по 14.04.2019 г.

Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.MX11.B.00029

Срок действия с 24.04.2014 по 23.04.2019

Обоснование безопасности ПДИР.060240.000 ОБ (находится в www.okttb-kristall.ru)

7  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

#### Агрегат электронасосный     ХЦМ    ____________________             ________________

обозначение                                    заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующий технической документацией и признан годным для эксплуатации.

# Представитель ОТК

М.П. _________________                     _____________________________

личная подпись                               расшифровка  подписи

___________________

год, месяц

Упаковку произвел ______________________           ______________________________

личная подпись		  расшифровка  подписи

Предприятие-изготовитель: Россия, Республика Марий Эл

ОАО «ОКТБ Кристалл», г. Йошкар-Ола,  ул. Строителей, 93.

8  УЧЕТ РАБОТЫ

Таблица 3. Учет работы.

| Дата | Цель работы | Время | Продолжительность работы | Наработка | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы | окончания работы |  | после последнего ремонта | с начала эксплуатации |  |  |

Приложение А (Обязательное)

Характеристика насоса ХЦМ 1/10 при частоте вращения рабочего колеса

n=2900 об/мин на воде плотностью ρ=1100 кг/м3

Продолжение приложения А

Характеристика насоса ХЦМ 3/25 М при частоте вращения рабочего колеса

n=2900 об/мин на воде плотностью ρ=1100 кг/м3

Продолжение приложения А

Характеристика насоса ХЦМ 6/30 М при частоте вращения рабочего колеса

n=2900 об/мин на воде плотностью ρ=1100 кг/м3

Продолжение приложения А

Характеристика насоса ХЦМ 9/25 М при частоте вращения рабочего колеса

n=2900 об/мин на воде плотностью ρ=1100 кг/м3

Продолжение приложения А

Характеристика насоса ХЦМ 12/25 М при частоте вращения рабочего колеса

n=2900 об/мин на воде плотностью ρ=1100 кг/м3

Продолжение приложение А

Характеристика насоса ХЦМ 20/25 М при частоте вращения рабочего колеса

n=2900 об/мин на воде плотностью ρ=1100 кг/м3

Приложение В

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о ____ гарантийном ремонте

Насос, поступивший на ремонт:_____________________________________

наименования изделия

№ ___________________________________

заводской №, месяц и год выпуска

Эксплуатационные документы, поступившие с насосом:

___________________________________________________________________

обозначение децимальных номеров документов

После ремонта насос принят в соответствии с техническими условиями ПДИР.060240.____ ТУ  и признан годным для эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие насоса требованиям технических условий  ПДИР.060240.____ ТУ  при соблюдении потребителем  требований руководства по эксплуатации  ПДИР.060240.____  РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации после ремонта					_____

Эксплуатационные документы, направленные потребителю после ремонта:

___________________________________________________________________

обозначение децимальных номеров документов

Представитель ОТК                                                     Представитель цеха

_____________     ______________

МП                                                                    личная подпись              расшифровка подписи

________  ______________                                    _______________

личная подпись    расшифровка подписи                                                        год, месяц

_______________

год, месяц

Устройство защиты от «сухого хода» УЗНД

для агрегатов электронасосных ХЦМ

Назначение:

Устройство предназначено для комплектования агрегатов электронасосных типа ХЦМ с проточной частью из полипропилена.

Устройство обеспечивает автоматическое отключение двигателя насоса при "сухом ходе" (без перекачиваемой жидкости) сохраняя продолжительность срока службы насоса ХЦМ.

Принцип работы:

При снижении напора (давления) перекачиваемой жидкости сигнализатор порога давления фиксирует отсутствие жидкости, и, взаимодействуя с блоком коммутации, производит отключение электродвигателя агрегата электронасосного ХЦМ.

Технические характеристики:

Устройство защиты насоса датчиком давления (УЗНД) применяется к агрегатам электронасосным марок (ХЦМ 1/10, ХЦМ 3/25М, ХЦМ 6/30М, ХЦМ 9/25М,

ХЦМ 12/25М, ХЦМ 20/25М).

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Диапазон рабочего давления устройства | 0,6 – 3,3 кгс/см2 |
| Порог срабатывания при падении давления перекачиваемой жидкости | 0,5 кгс/см2 для ХЦМ1/10 1,5 кгс/см2 для ХЦМ 3/25М, ХЦМ6/30М, ХЦМ9/25М, ХЦМ12/25М и ХЦМ20/25М |
| Температура перекачиваемой жидкости | 15 – 75 0 С |
| Потребляемая электрическая мощность | 0,03 кВт |
| Габаритные размеры, мм - сигнализатор порога давления - блок коммутации | 185×250×55 225×180×125 |

Фильтр для очистки

агрессивных и нейтральных жидкостей

Назначение и область применения

Фильтр для очистки механических примесей агрессивных и нейтральных жидкостей:

- вода водопроводная; пищевые продукты;

- вода дистиллированная; вода деионизованная;

- водные растворы ТМС (pH не более 12);

- растворы на основе фторуглеводородов;

- растворы щелочей концентрацией не более 30%;

- растворы кислот концентрацией: азотной - не более 40%; серной - не более 70%;

фосфорной - не более 90%; соляной  - не более 35%

Особенности конструкции и преимущества:

- Фильтр изготовлен из химически и термостойкого материала фторопласта

- Габаритные размеры: 342х185х251 мм

- Присоединительные размеры: резьба на входе и выходе Трап 52х3

- Условный проход трубопровода Du = 36 мм

- Фильтрующая поверхность  0,21 м2

- Пропускная способность фильтрующего элемента до 20 м3/ч

- Фильтр применим ко всем видам насосов ХЦМ

Фильтр                                        	      Картридж

Ремкомплект №1 для ХЦМ 1/10

Ремкомплект  №1 для ХЦМ 3/25М

Ремкомплект №1

для ХЦМ 6/30М, ХЦМ 9/25М, ХЦМ 12/25М, для ХЦМ 20/25М

Ремкомплект №2 для насоса ХЦМ1/10

Ремкомплект №2 для ХЦМ 3/25М

Ремкомплект №2

для ХЦМ6/30 М, ХЦМ9/25 М, ХЦМ2/25 М, ХЦМ20/25М

ПРИЛОЖЕНИЕ   Б

| ОАО «ОКТБ Кристалл» 424007 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Строителей,93 тел. (8362) 41-60-41, 41-72-91, 64-10-39 факс (8362) 64-03-52, 45-31-31 e-mail: psto@oktb-kristall.ru | Исполнительному директору Производства специального технологического оборудования Ямшанову Юрию Аркадьевичу |
| --- | --- |

ОТРЫВНОЙ РЕКЛАМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

| Дата составления |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия |  |
| Почтовый адрес |  |
| Юридический адрес |  |
| Тел/факс |  |
| Марка насоса |  | Зав. № |  | Дата выпуска |  |
| Накладная №, дата |  |  |  |
| Агрегат смонтирован и пущен в работу, дата |  |
| Общее количество часов наработки |  |
| Режим работы насоса (час/сутки) |  |
| Цикличность включения в сутки |  |
| В процессе эксплуатации (или пробного пуска) выявлены следующие дефекты: |
| Оборудование работало в среде (указать) |
| Концентрация растворённого вещества, % |  |
| Рабочая температура, °С |  |
| Плотность, кг/м3 |  |
| Вязкость при рабочей температуре |  |
| Склонность к кристаллизации, выпадению осадка |  |
| Наличие фильтра на всасывающем трубопроводе (площадь, сечение) |  |
| Наличие системы защиты от «сухого хода» насоса |  |
| !!! Желательно приложить схему подключения насоса!!! |
| Доставка насоса за счёт изготовителя с транспортной компанией |

Рекламационный лист заполнил _____________________________________________________________

должность, ФИО, подпись, дата

| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопрово- дительного докум. и дата | Под-пись | Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |